## Renseignements
Indiquez votre nom, prénom et dates de naissance et de passage, puis enregistrez ce fichier sous votre nom. Noubliez pas d'enregistrer à nouveau avant de quitter.
TEST THEORIQUE D'HABILITATION
|  | NOM : |  | Accart
|  | PRENOM : |  | Kevin
DATE DE NAISSANCE :
DATE DE PASSAGE :
|  |  | Prise en compte des questions éliminatoires |  | Abstraction des questions éliminatoires
| B1V |  | -- % |  | -- %
| Réponses correctes : |  |  |  | Réponses incorrectes :
Répondre aux questions en mettant une croix (lettre "x") dans la case correspondante.
Aucune mauvaise réponse aux questions fondamentales (repérées QCMF).
Le test est acquis pour une réussite supérieure ou égale à 70 %.

## TEST B1V
|  |  |  | Bonnes réponses | Comparaison entre les croix mises par l'élève et les bonnes réponses | Résultat de la question | Nombre de questions par domaine de connaissance | Rapport des bonnes réponses par domaine de connaissance | Affectation du chiffre 1 aux bonnes questions fondamentales
TEST THEORIQUE B1V
LES DANGERS DE L'ELECTRICITE
QCM 1 |  | Y a-t-il une différence apparente entre un jeu de barres hors tension et un jeu de barres sous tension ?
OUI
| x | NON |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 2 |  | Le temps de passage du courant électrique dans le corps humain a-t-il de l'importance ?
| x | OUI |  | x
NON
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 3 |  | A partir de quelle tension le courant électrique alternatif devient-il dangereux dans une salle de classe :
25 V ?
| x | 50 V ? |  | x
120 V ?
230 V ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 4 |  | Un électricien laisse tomber un outil métallique dans une armoire présentant des pièces nues accessibles et sous tension. Cet électricien court-il un risque :
| x | de projection de particules ? |  | x
| x | de brûlures ? |  | x
| x | d'inhalation de gaz nocif ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse | 4 | 1 | 1
LES DISTANCES ET LES ZONES D'ENVIRONNEMENT
QCM F 5 |  | En vous approchant d'une installation en 400 V ~ dans un local d'accès réservé aux électriciens, à partir de quelle distance des pièces nues sous tension, devez-vous prendre des précautions particulières :
| x | 30 cm ? |  | x
50 cm ?
1 m ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 6 |  | Quelle deuxième lettre indique que le titulaire a été formé pour travailler dans la zone de voisinage renforcé basse tension :
| x | V ? |  | x
R ?
B ?
T ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 7 |  | Pour travailler à 0,2 m d'un conducteur nu accessible et sous tension 230 V ~, il faut être habilité :
B0 ?
B1 ?
| x | B1V ? |  | x
B2 ?
| x | B2V ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 8 |  | Vous êtes électriciens habilité B1V pour une entreprise privée, pouvez-vous installer un échafaudage pour fixer une parabole à moins de 2 m d'une ligne électrique EDF nue basse tension sans prescription particulière ?
OUI
| x | NON |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM F 9 |  | Lors de la réalisation d'une tranchée près d'une ligne aérienne, la valeur de la distance limite d'investigation est de :
3 mètres ?
5 mètres ?
| x | 50 mètres ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 10 |  | Vous devez percer un trou sur un mur à proximité d'une canalisation isolée BT, donner la distance limite d'approche prudente par rapport à cette canalisation :
0,3 m ?
| x | 0,5 m ? |  | x
1,5 m ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse | 6 | 1 | 1
LA LIMITE DES OPERATIONS D'ORDRE ELECTRIQUE, EN PRESENCE DE PNST
QCM 11 |  | Pendant la durée des travaux, l'exécutant électricien devra veiller :
à surveiller le travail du chargé de travaux ?
| x | à sa propre sécurité ? |  | x
| x | à respecter les limites de la zone de travail ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM F 12 |  | Un exécutant électricien habilité B1V peut-il :
effectuer seul un dépannage électrique en présence de tension 230 V ~ ?
procéder seul à des essais de bon fonctionnement sous tension ?
| x | réaliser un câblage électrique hors tension dans un coffret ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 13 |  | Habilité B1V vous participez avec votre équipe au changement d'une machine. Le chargé de consignation BC vient de procéder à la consignation. En l'absence du chargé de travaux, il vous demande de réceptionner et signer l'attestation de consignation :
vous acceptez puisque c'est le BC qui a fait la consignation ?
vous acceptez puisque vous avez délégation du chargé de travaux en son absence ?
| x | vous refusez, un B1V ne peut remplir ce rôle ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 14 |  | Vous êtes dans une équipe qui effectue des travaux d'ordre électrique, quelle est le titre d'habilitation de la personne chargée d'assurer la direction de ces opérations :
B0 : chargé de chantier ?
| x | B2 : chargé de travaux ? |  | x
BR : chargé d'intervention ?
BC : chargé de consignation ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 15 |  | Pour des raisons de continuité de service, en tant que personnel habilité B1V, pouvez-vous réaliser des travaux sous tension ?
OUI
| x | NON |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
LES MESURES DE PROTECTION
QCM 16 |  | Je travail hors tension dans une armoire électrique BT qui a été consigné par un BC, dois-je :
prendre des gants isolants ?
| x | travailler à main nue ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 17 |  | La suppression du voisinage peut être obtenue par :
| x | la mise en place d'écran ? |  | x
| x | la consignation de l'ouvrage voisin ? |  | x
la présence d'un disjoncteur différentiel ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 18 |  | Qui vérifie le bon état des équipements de protection individuelle ?
| x | l'utilisateur ? |  | x
le chargé de travaux ?
l'employeur ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 19 |  | Dans la zone de travail, un ouvrier B1V laisse tomber un outil à l'extérieur du balisage, côté des installations sous tension. Que doit-il faire :
franchir le balisage ?
couper le courant et franchir le balisage ?
| x | venir demander des instructions au chargé de travaux ? |  | x
[5 empty] | 1 | Bonne réponse
QCM 20 |  | Un dispositif différentiel à haute sensibilité 30 mA protège principalement :
les outils électriques ?
| x | les personnes utilisatrices de matériels ? |  | x
les installations électriques ?
[5 empty] | 1 | Bonne réponse | 5 | 1 | 1
|  |  | GLOBAL |  | 20 |  | 20 | 1 | 1
CHANGEMENT DE NOM DES CELLULES
[10 empty] | EMPLACEMENT DE LA CELLULE | NOM INITIAL DE LA CELLULE | ATTRIBUTION D'UN AUTRE NOM | FONCTION
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | F20 | ARB0 | Affichage du résultat du test B1V
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | M23 | ABR | Affichage des bonnes ou mauvaises réponses dans la feuille "TEST B1V"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H12 | NOM | Affiche le nom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H13 | PRENOM | Affiche le prénom de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H14 | DATE_NAISSANCE | Affiche la date de naissance de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "Renseignements" | H15 | DATE_DE_PASSAGE | Affiche la date de passage du test de l'apprenant dans la feuille "Résultats"
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | T34 | NBQ_1 | Nombre de question dans le premier domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | T80 | NBQ_2 | Nombre de question dans le deuxième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | T117 | NBQ_3 | Nombre de question dans le troisième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | T153 | NBQ_4 | Nombre de question dans le quatrième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | T156 | NBQT | Nombre de question total du test B1V
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | R156 | NBBR | Nombre de bonnes réponses du test B1V
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | U34 | RBR_1 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le premier domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | U80 | RBR_2 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le deuxième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | U117 | RBR_3 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le troisième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | U153 | RBR_4 | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le quatrième domaine de connaissance
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | U156 | RBRT | Rapport de bonnes réponses sur le nombre de questions dans le test B1V
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | V34 | QCMF_1 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du premier domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | V80 | QCMF_2 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du deuxième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | V117 | QCMF_3 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du troisième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | V153 | QCMF_4 | Affectation à 1 si les questions fondamentales du quatrième domaine de connaissance sont bonnes
[10 empty] | Feuille "TEST B1V" | V156 | QCMF | Affectation à 1 si les questions fondamentales du test B1V sont bonnes

## Résultats
NOM : | Accart |  | PRENOM : | Kevin |  | Date de naissance : | 0
Réponses correctes :
Réponses incorrectes :
LYCEE EDOUARD BRANLY DE BOULOGNE SUR MER |  |  |  | DIPLÔME : Bac Pro SEN
DATE DE VALIDATION : |  | 0 |  | PROFESSEUR : | Monsieur FLAHAUT JEAN-CHRISTOPHE
[9 empty] | Test global B1V | 0% | 0%
[9 empty] | Les dangers de l'électricité | 0% | 0%
[9 empty] | Les distances et les zones d'environnement | 0% | 0%
[9 empty] | La limite des opérations d'ordre électrique | 0% | 0%
[9 empty] | Les mesures de protection | 0% | 0%